## RESUMEN SIST. FV On Grid
Proyecto: Análisis de Costos Unitarios de la componente de electrificación y de energías renovables dentro de proyectos de riego
Version: 1.0
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS ON-GRID
|  |  |  | CLP/USD | 894.82 | Valor U.F: | 34817
|  |  |  | Región | Los Lagos | F_s | 0.70775
| Descripción: | Corresponde a las partidas con sus respectivos materiales, equipos y mano de obra necesarios para construir un proyecto fotovoltaico conectado a la red de una potencia de hasta 300kVA.
|  | Descripción de partida | Unidad | P.U MIN (UF) | P.U MAX (UF)
|  | ESTRUCTURA SOBRE TECHO | kWp | 1.3938 | 1.8584
|  | ESTRUCTURA SOBRE SUELO | kWp | 1.8975 | 2.53
|  | FUNDACIÓN DE ESTRUCURAS CON HORMIGÓN | m3 | 2.1117 | 2.8156
|  | FUNDACIÓN DE ESTRUCTURAS CON TORNILLOS | UNIDAD | 1.4774 | 1.9698
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS SOBRE TECHO (Altura < 4m) | kWp | 13.206 | 17.608
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS SOBRE TECHO (Altura > 4m) | kWp | 13.2532 | 17.671
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS SOBRE SUELO | kWp | 12.3927 | 16.5236
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR ON-GRID TRIFÁSICO (10-50KVA) | kVA | 3.4062 | 4.5416
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR ON-GRID TRIFÁSICO (50-100kVA) | kVA | 2.3208 | 3.0944
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR ON-GRID MONOFÁSICO | kW | 8.0426 | 10.7235
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICRO INVERSORES | kW | 6.103 | 8.1374
|  | PASILLO TÉCNICO | METRO | 1.4094 | 1.8793
|  | CANALIZACIÓN Y CABLEADO DC EN PARED | METRO | 0.34815 | 0.4642
|  | CANALIZACIÓN y CABLEADO DC SOTERRADO | METRO | 0.3576 | 0.47679
|  | TABLERO AC 1F 1-10kW | kW | 0.53819 | 0.71758
|  | TABLERO AC 8-50kVA | kVA | 0.65288 | 0.87051
|  | TABLERO AC 3F 50-100kVA | kVA | 0.77722 | 1.0363
|  | TABLERO AC 3F 100-150 kVA | kVA | 1.1462 | 1.5282
|  | TABLERO AC 3F 150-200 kVA | kVA | 1.1018 | 1.4691
|  | TABLERO AC 3F 200-300 kVA | kVA | 2.7379 | 3.6506
|  | PROTECCIÓN RI | UNIDAD | 15.1802 | 20.2403
|  | CANALIZACIÓN PARA PROTECCIÓN RI | METROS | 0.15944 | 0.21259
|  | MEDIDOR BIDIRECCIONAL MONOFÁSICO | UNIDAD | 1.9958 | 2.661
|  | MEDIDOR BIDIRECCIONAL TRIFÁSICO | UNIDAD | 8.4138 | 11.2184
|  | MEDICIÓN BIDIRECCIONAL MONOFÁSICA EN POSTE | UNIDAD | 6.6678 | 8.8904
|  | MEDICIÓN TRIFÁSICA DIRECTA | UNIDAD | 22.651 | 30.2014
|  | MEDICIÓN TRIFÁSICA INDIRECTA | UNIDAD | 103.8945 | 138.526
|  | MEDICIÓN TRIFÁSICA SEMI-DIRECTA | UNIDAD | 27.0483 | 36.0644

## Est. Techo
Proyecto: Análisis de Costos Unitarios de la componente de Electrificación y de Energías Renovables dentro de Proyectos de Riego
0
Version: 1.0
ESTRUCTURA SOBRE TECHO
|  |  |  | Unidad: | kWp | Rendimiento: | 4
|  |  |  | CLP/USD | 894.82 | Valor U.F: | 34817
|  |  |  | Región | Los Lagos | F_s | 0.70775
Descripción: Suministro e Instalacion de Estructura para paneles FV sobre techo. Incluye replanteo de ejes estructurales. No incluye transporte.
MATERIALES
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | P.U. | Total
|  | Perfil Riel R2 4500mm | Tira | 1.3 | 0.05 | 19200 | 26208
|  | Unión Riel R2 UI | Un | 0.6 | 0 | 1190 | 714
|  | Pieza L 84mm levantariel R2 | Un | 5 | 0 | 1300 | 6500
|  | Grapa Inetermedia R2 35mm | Un | 3.7 | 0 | 740 | 2738
|  | Grapa Extremo R2 35mm | Un | 2.5 | 0 | 740 | 1850
|  | Conector Cable tierra a riel R2 | Un | 0.6 | 0 | 1000 | 600
|  | Pletina Dentada | Un | 3.8 | 0 | 170 | 646
[6 empty] | Total Materiales: | 39256
[6 empty] | Unitario Materiales: | 39256
EQUIPOS
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U. | Alq. Ó Dep. | Valor unitario
|  | Herramientas menores | S.G | 1 | 392.56 | 1 | 392.56
[6 empty] | Total Equipos: | 392.56
[6 empty] | Unitario Equipos: | 98.14
MANO DE OBRA
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | Salario |  | Valor unitario
|  | Maestro Electrico de 1A | Día | 0.25 | 35000 |  | 8750
|  | Maestro Electrico de 2A | Día | 1 | 30000 |  | 30000
|  | Electrico 1A | Día | 1 | 27500 |  | 27500
|  | Ayudante | Día | 1 | 25000 |  | 25000
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 91250
[6 empty] | Mano de Obra directa: | 91250
|  |  |  | 57% |  | Leyes Sociales: | 52012.5
|  |  |  | 0% |  | Alimentación: | 0
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 143262.5
[6 empty] | Unitario Mano de Obra: | 35815.625
[6 empty] | Costo Directo por Unidad: | 75169.765
|  |  | 0% |  |  | Administracion y Gastos generales: | 0
[6 empty] | Sub Total: | 75169.765
|  |  | 0% |  |  | Utilidad e imprevisto: | 0
[6 empty] | PRECIO UNITARIO (CLP): | 75169.765
[6 empty] | PUC (CLP): | 64702.7002

## Est. Suelo
Proyecto: Análisis de Costos Unitarios de la componente de Electrificación y de Energías Renovables dentro de Proyectos de Riego
0
Version: 1.0
ESTRUCTURA SOBRE SUELO
|  |  |  | Unidad: | kWp | Rendimiento: | 15
|  |  |  | CLP/USD | 894.82 | Valor U.F: | 34817
|  |  |  | Región | Los Lagos | F_s | 0.70775
Descripción: Suministro e Instalacion de Estructura sobre suelo para panees FV. Incluye replanteo de ejes estructurales. No incluye transporte.
MATERIALES
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | P.U. | Total
|  | Pilar 200x50x15x3x2280mm | Un | 0.46 | 0 | 35200 | 16192
|  | Viga inclinada | Un | 0.46 | 0 | 23554 | 10834.84
|  | Brazo Rigizador 50x25x2x1260mm | Un | 0.46 | 0 | 4366 | 2008.36
|  | Costanera 80x40x15x2x5164mm | Un | 1.05 | 0 | 23600 | 24780
|  | Mordaza | Un | 6.43 | 0 | 1138 | 7317.34
|  | Mensula | Un | 0.46 | 0 | 2474 | 1138.04
|  | Pletina (Conectar Costaneras) | Un | 0.89 | 0 | 1254 | 1116.06
|  | Tensor Estructural | Un | 0.47 | 0 | 7850 | 3689.5
|  | Perno Hex. Estructura 3/8"x1" | Un | 8.99 | 0 | 133 | 1195.67
|  | Tuerca Hex 3/8" | Un | 8.99 | 0 | 86 | 773.14
|  | Golilla Plana 3/8 | Un | 17.99 | 0 | 86 | 1547.14
|  | Fijación Central Mid Clamps | Un | 4.29 | 0 | 1224 | 5250.96
|  | Fijación Lateral End Clamps | Un | 0.31 | 0 | 403 | 124.93
|  | Perno Hexa inox 1/4x2 1/2" | Un | 2.09 | 0 | 133 | 277.97
|  | Tuerca Hexa inox 1/4" | Un | 4.18 | 0 | 86 | 359.48
|  | Golilla plana inox 1/4" | Un | 2.09 | 0 | 86 | 179.74
|  | Golilla presión Inox 1/4" | Un | 2.09 | 0 | 86 | 179.74
[6 empty] | Total Materiales: | 76964.91
[6 empty] | Unitario Materiales: | 76964.91
EQUIPOS
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U. | Alq. Ó Dep. | Valor unitario
|  | Herramientas en general (Incluyen Llave de torque, Taquimetro y Nivel topografico) | S.G | 1 | 7696.491 | 1 | 7696.491
[6 empty] | Total Equipos: | 7696.491
[6 empty] | Unitario Equipos: | 513.0994
MANO DE OBRA
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | Salario |  | Valor unitario
|  | Supervisor | Día | 0.5 | 40000 |  | 20000
|  | Topografo | Día | 0.33 | 40000 |  | 13200
|  | Maestro 1 | Día | 1 | 35000 |  | 35000
|  | Ayudante | Día | 3 | 25000 |  | 75000
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 143200
[6 empty] | Mano de Obra directa: | 143200
|  |  |  | 57% |  | Leyes Sociales: | 81624
|  |  |  | 0% |  | Alimentación: | 0
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 224824
[6 empty] | Unitario Mano de Obra: | 14988.2667
[6 empty] | Costo Directo por Unidad: | 92466.2761
|  |  | 0% |  |  | Administracion y Gastos generales: | 0
[6 empty] | Sub Total: | 92466.2761
|  |  | 0% |  |  | Utilidad e imprevisto: | 0
[6 empty] | PRECIO UNITARIO (CLP): | 92466.2761
[6 empty] | PUC (CLP): | 88085.9767

## Fund. Hormigon
Proyecto: Análisis de Costos Unitarios de la componente de Electrificación y de Energías Renovables dentro de Proyectos de Riego
0
Version: 1.0
FUNDACIÓN DE ESTRUCURAS CON HORMIGÓN
|  |  |  | Unidad: | m3 | Rendimiento: | 28
|  |  |  | CLP/USD | 894.82 | Valor U.F: | 34817
|  |  |  | Región | Los Lagos | F_s | 0.70775
MATERIALES
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | P.U. | Total
|  | Hormigon Premezclado G17 | m3 | 1 | 0.05 | 90000 | 94500
[6 empty] | Total Materiales: | 94500
[6 empty] | Unitario Materiales: | 94500
EQUIPOS
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U. | Alq. Ó Dep. | Valor unitario
|  | Vibrador 38mm con sonda 2.5m | Un | 1 | 10000 | 1 | 10000
[6 empty] | Total Equipos: | 10000
[6 empty] | Unitario Equipos: | 357.1429
MANO DE OBRA
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | Salario |  | Valor unitario
|  | Supervisor | Día | 0.5 | 40000 |  | 20000
|  | Maestro Albañil de 1a | Día | 1 | 35000 |  | 35000
|  | Ayudante | Día | 1 | 25000 |  | 25000
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 80000
[6 empty] | Mano de Obra directa: | 80000
|  |  |  | 57% |  | Leyes Sociales: | 45600
|  |  |  | 0% |  | Alimentación: | 0
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 125600
[6 empty] | Unitario Mano de Obra: | 4485.7143
[6 empty] | Costo Directo por Unidad: | 99342.8571
|  |  | 0% |  |  | Administracion y Gastos generales: | 0
[6 empty] | Sub Total: | 99342.8571
|  |  | 0% |  |  | Utilidad e imprevisto: | 0
[6 empty] | PRECIO UNITARIO (CLP): | 99342.8571
[6 empty] | PUC (CLP): | 98031.9136

## Fund. Tornillo
Proyecto: Análisis de Costos Unitarios de la componente de Electrificación y de Energías Renovables dentro de Proyectos de Riego
0
Version: 1.0
FUNDACIÓN DE ESTRUCTURAS CON TORNILLOS
|  |  |  | Unidad: | UNIDAD | Rendimiento: | 18
|  |  |  | CLP/USD | 894.82 | Valor U.F: | 34817
|  |  |  | Región | Los Lagos | F_s | 0.70775
Descripcion: APU calculada para suministro e instalación de Ecopilotes Tipo XA. No incluye Transporte y Ensayos de extracción.
MATERIALES
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | P.U. | Total
|  | Suministro tornillo Ecopilote XA 87mm 1300/1600mm | Un | 1 | 0 | 35792.8 | 35792.8
[6 empty] | Total Materiales: | 35792.8
[6 empty] | Unitario Materiales: | 35792.8
EQUIPOS
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U. | Alq. Ó Dep. | Valor unitario
[6 empty] | Total Equipos: | 0
[6 empty] | Unitario Equipos: | 0
MANO DE OBRA
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | Salario |  | Valor unitario
|  | Servicio de instalación (Leyes sociales incluidas) | Día | 1 | 833940 |  | 833940
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 833940
[6 empty] | Mano de Obra directa: | 833940
|  |  |  | 0% |  | Leyes Sociales: | 0
|  |  |  | 0% |  | Alimentación: | 0
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 833940
[6 empty] | Unitario Mano de Obra: | 46330
[6 empty] | Costo Directo por Unidad: | 82122.8
|  |  | 0% |  |  | Administracion y Gastos generales: | 0
[6 empty] | Sub Total: | 82122.8
|  |  | 0% |  |  | Utilidad e imprevisto: | 0
[6 empty] | PRECIO UNITARIO (CLP): | 82122.8
[6 empty] | PUC (CLP): | 68582.9243

## Paneles Techo H< 4m
Proyecto: Análisis de Costos Unitarios de la componente de Electrificación y de Energías Renovables dentro de Proyectos de Riego
0
Version: 1.0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS SOBRE TECHO (Altura < 4m)
|  |  |  | Unidad: | kWp | Rendimiento: | 13
|  |  |  | CLP/USD | 894.82 | Valor U.F: | 34817
|  |  |  | Región | Los Lagos | F_s | 0.70775
| Descripcion: APU calculada para suministro e instalación de paneles FV. Considerando techo accesible y con pendiente de 30° | [7 empty] | Complejidad: | Inclinación
MATERIALES
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | P.U. | Total | kg/kWp
|  | Panel Fotovoltaico 455Wp | un | 2.2 | 0 | 259497.8 | 570895.16 | 0.060198 | * Rendimiento disminuye con mayor inclinación
[6 empty] | Total Materiales: | 605725.8678
[6 empty] | Unitario Materiales: | 605725.8678
EQUIPOS | [8 empty] | Caso estudio : 6 paneles, techo 30°
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U. | Alq. Ó Dep. | Valor unitario
|  | Herramientas para montaje de paneles | S.G | 1 | 9085.888 | 1 | 9085.888 |  | HH: 4
|  | Andamio | día | 1 | 6500 | 1 | 6500
[6 empty] | Total Equipos: | 15585.888 |  | 6 paneles, techo >30° |  | FC: | 2
[6 empty] | Unitario Equipos: | 1198.9145
[9 empty] | HH: 8 |  | 2.73 | 2.9304
MANO DE OBRA
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | Salario |  | Valor unitario |  |  |  |  | 19.0476
|  | Supervisor Electrico | Dia | 0.2 | 40000 |  | 8000
|  | Maestro Electrico de 1A | Dia | 0.25 | 35000 |  | 8750 |  | Si m<30° FC=1
|  | Maestro Electrico de 2A | Dia | 1 | 30000 |  | 30000 |  | Si m>30° FC=2
|  | Ayudante | Dia | 1 | 25000 |  | 25000 |  | FC: | 2
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 71750
[9 empty] | total 1 | 625259.1923
[6 empty] | Mano de Obra directa: | 71750 |  | total 2 | 633917.8846
|  |  |  | 57% |  | Leyes Sociales: | 40897.5
|  |  |  | 0% |  | Alimentación: | 0 |  | FC total | 1.0138
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 112647.5
[6 empty] | Unitario Mano de Obra: | 8665.1923 |  | Si m<30° FC=1
Si m>30° FC=1,014
[6 empty] | Costo Directo por Unidad: | 615589.9745 |  | FC total | 1
|  |  | 0% |  |  | Administracion y Gastos generales: | 0
[6 empty] | Sub Total: | 615589.9745
|  |  | 0% |  |  | Utilidad e imprevisto: | 0
[6 empty] | PRECIO UNITARIO (CLP): | 615589.9745
[6 empty] | PUC (CLP): | 613057.5846

## Paneles Techo H>4m
Proyecto: Análisis de Costos Unitarios de la componente de Electrificación y de Energías Renovables dentro de Proyectos de Riego
0
Version: 1.0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS SOBRE TECHO (Altura > 4m)
|  |  |  | Unidad: | kWp | Rendimiento: | 13
|  |  |  | CLP/USD | 894.82 | Valor U.F: | 34817
|  |  |  | Región | Los Lagos | F_s | 0.70775
| Descripcion: APU calculada para suministro e instalación de paneles FV. Considerando techo accesible y con pendiente de 30° | [7 empty] | Complejidad: | Inclinación
MATERIALES
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | P.U. | Total | kg/kWp
|  | Panel Fotovoltaico 455Wp | un | 2.2 | 0 | 259497.8 | 570895.16 | 0.060198 | * Rendimiento disminuye con mayor inclinación
[6 empty] | Total Materiales: | 605725.8678
[6 empty] | Unitario Materiales: | 605725.8678
EQUIPOS | [8 empty] | Caso estudio : 6 paneles, techo 30°
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U. | Alq. Ó Dep. | Valor unitario
|  | Herramientas para montaje de paneles | S.G | 1 | 9085.888 | 1 | 9085.888 |  | HH: 4
|  | Alzahombre | Dia | 1 | 35000 | 1 | 35000
[6 empty] | Total Equipos: | 44085.888 |  | 6 paneles, techo >30° |  | FC: | 2
[6 empty] | Unitario Equipos: | 3391.2222
[9 empty] | HH: 8 |  | 2.73 | 2.9304
MANO DE OBRA
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | Salario |  | Valor unitario |  |  |  |  | 19.0476
|  | Supervisor Electrico | Dia | 0.2 | 40000 |  | 8000
|  | Maestro Electrico de 1A | Dia | 0.25 | 35000 |  | 8750 |  | Si m<30° FC=1
|  | Maestro Electrico de 2A | Dia | 1 | 30000 |  | 30000 |  | Si m>30° FC=2
|  | Ayudante | Dia | 1 | 25000 |  | 25000 |  | FC: | 2
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 71750
[9 empty] | total 1 | 625259.1923
[6 empty] | Mano de Obra directa: | 71750 |  | total 2 | 633917.8846
|  |  |  | 57% |  | Leyes Sociales: | 40897.5
|  |  |  | 0% |  | Alimentación: | 0 |  | FC total | 1.0138
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 112647.5
[6 empty] | Unitario Mano de Obra: | 8665.1923 |  | Si m<30° FC=1
Si m>30° FC=1,014
[6 empty] | Costo Directo por Unidad: | 617782.2822 |  | FC total | 1.014
|  |  | 0% |  |  | Administracion y Gastos generales: | 0
[6 empty] | Sub Total: | 617782.2822
|  |  | 0% |  |  | Utilidad e imprevisto: | 0
[6 empty] | PRECIO UNITARIO (CLP): | 626431.2342
[6 empty] | PUC (CLP): | 615249.8923

## Paneles Suelo
Proyecto: Análisis de Costos Unitarios de la componente de Electrificación y de Energías Renovables dentro de Proyectos de Riego
0
Version: 1.0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS SOBRE SUELO
|  |  |  | Unidad: | kWp | Rendimiento: | 18
|  |  |  | CLP/USD | 894.82 | Valor U.F: | 34817
|  |  |  | Región | Los Lagos | F_s | 0.70775
MATERIALES
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | P.U. | Total
|  | Panel Fotovoltaico 455Wp | Un | 2.2 | 0 | 259497.8 | 570895.16
[6 empty] | Total Materiales: | 570895.16
[6 empty] | Unitario Materiales: | 570895.16
EQUIPOS
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U. | Alq. Ó Dep. | Valor unitario
|  | Herramientas Menores | S.G. | 1 | 28544.758 |  | 28544.758
[6 empty] | Total Equipos: | 28544.758
[6 empty] | Unitario Equipos: | 1585.8199
MANO DE OBRA
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | Salario |  | Valor unitario
|  | Supervisor Electrico | Dia | 0.2 | 40000 |  | 8000
|  | Maestro 1 | Dia | 0.25 | 35000 |  | 8750
|  | Maestro 2 | Dia | 1 | 30000 |  | 30000
|  | Ayudante | Dia | 1 | 25000 |  | 25000
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 71750
[6 empty] | Mano de Obra directa: | 71750
[6 empty] | Leyes Sociales: | 0
[6 empty] | Alimentación: | 0
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 71750
[6 empty] | Unitario Mano de Obra: | 3986.1111
[6 empty] | Costo Directo por Unidad: | 576467.091
[6 empty] | Administracion y Gastos generales: | 0
[6 empty] | Sub Total: | 576467.091
[6 empty] | Utilidad e imprevisto: | 0
[6 empty] | PRECIO UNITARIO (CLP): | 576467.091
[6 empty] | PUC (CLP): | 575302.1558

## Inversor 3F 10-50 kVA
Proyecto: Análisis de Costos Unitarios de la componente de Electrificación y de Energías Renovables dentro de Proyectos de Riego
0
Version: 1.0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR ON-GRID TRIFÁSICO (10-50KVA)
|  |  |  | Unidad: | kVA | Rendimiento: | 8
|  |  |  | CLP/USD | 894.82 | Valor U.F: | 34817
|  |  |  | Región | Los Lagos | F_s | 0.70775
MATERIALES
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | P.U. | Total
|  | Inversor trifásico (Fronius 50kVA) | Un | 1 | 0 | 144029 | 144029
[6 empty] | Total Materiales: | 144029
[6 empty] | Unitario Materiales: | 144029
EQUIPOS
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U. | Alq. Ó Dep. | Valor unitario
|  | Herramientas Menores | S.G. | 1 | 7201.45 |  | 7201.45
[6 empty] | Total Equipos: | 7201.45
[6 empty] | Unitario Equipos: | 900.1813
MANO DE OBRA
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | Salario |  | Valor unitario
|  | Supervisor Electrico | Día | 0.25 | 40000 |  | 10000
|  | Maestro 1 | Día | 1 | 35000 |  | 35000
|  | Ayudante | Día | 2 | 25000 |  | 50000
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 95000
[6 empty] | Mano de Obra directa: | 95000
|  |  |  | 57% |  | Leyes Sociales: | 54150
|  |  |  | 0% |  | Alimentación: | 0
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 149150
[6 empty] | Unitario Mano de Obra: | 18643.75
[6 empty] | Costo Directo por Unidad: | 163572.9312
|  |  | 0% |  |  | Administracion y Gastos generales: | 0
[6 empty] | Sub Total: | 163572.9312
|  |  | 0% |  |  | Utilidad e imprevisto: | 0
[6 empty] | PRECIO UNITARIO (CLP): | 163572.9312
[6 empty] | PUC (CLP): | 158124.3222

## Inversor 3F 50-100kVA
Proyecto: Análisis de Costos Unitarios de la componente de Electrificación y de Energías Renovables dentro de Proyectos de Riego
0
Version: 1.0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR ON-GRID TRIFÁSICO (50-100kVA)
|  |  |  | Unidad: | kVA | Rendimiento: | 8
|  |  |  | CLP/USD | 894.82 | Valor U.F: | 34817
|  |  |  | Región | Los Lagos | F_s | 0.70775
MATERIALES
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | P.U. | Total
|  | Inversor trifásico (Fronius Tauro Eco 100kVA) | Un | 1 | 0 | 93956.1 | 93956.1
[6 empty] | Total Materiales: | 93956.1
[6 empty] | Unitario Materiales: | 93956.1
EQUIPOS
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U. | Alq. Ó Dep. | Valor unitario
|  | Herramientas Menores | S.G. | 1 | 4697.805 |  | 4697.805
[6 empty] | Total Equipos: | 4697.805
[6 empty] | Unitario Equipos: | 587.2256
MANO DE OBRA
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | Salario |  | Valor unitario
|  | Supervisor Electrico | Día | 0.25 | 40000 |  | 10000
|  | Maestro 1 | Día | 1 | 35000 |  | 35000
|  | Ayudante | Día | 2 | 25000 |  | 50000
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 95000
[6 empty] | Mano de Obra directa: | 95000
|  |  |  | 57% |  | Leyes Sociales: | 54150
|  |  |  | 0% |  | Alimentación: | 0
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 149150
[6 empty] | Unitario Mano de Obra: | 18643.75
[6 empty] | Costo Directo por Unidad: | 113187.0756
|  |  | 0% |  |  | Administracion y Gastos generales: | 0
[6 empty] | Sub Total: | 113187.0756
|  |  | 0% |  |  | Utilidad e imprevisto: | 0
[6 empty] | PRECIO UNITARIO (CLP): | 113187.0756
[6 empty] | PUC (CLP): | 107738.4666

## Inversor 1F
Proyecto: Análisis de Costos Unitarios de la componente de Electrificación y de Energías Renovables dentro de Proyectos de Riego
0
Version: 1.0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR ON-GRID MONOFÁSICO
|  |  |  | Unidad: | kW | Rendimiento: | 8
|  |  |  | CLP/USD | 894.82 | Valor U.F: | 34817
|  |  |  | Región | Los Lagos | F_s | 0.70775
MATERIALES
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | P.U. | Total
|  | Inversor Fonius Prino 5.0 | Un | 1 | 0 | 1789640 | 1789640
[6 empty] | Total Materiales: | 1789640
[6 empty] | Unitario Materiales: | 357928
EQUIPOS
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U. | Alq. Ó Dep. | Valor unitario
|  | Herramientas Menores | S.G. | 1 | 17896.4 | 1 | 17896.4
[6 empty] | Total Equipos: | 17896.4
[6 empty] | Unitario Equipos: | 2237.05
MANO DE OBRA
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | Salario |  | Valor unitario
|  | Supervisor Electrico | Día | 0.25 | 40000 |  | 10000
|  | Maestro 1 | Día | 1 | 35000 |  | 35000
|  | Ayudante | Día | 2 | 25000 |  | 50000
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 95000
[6 empty] | Mano de Obra directa: | 95000
|  |  |  | 57% |  | Leyes Sociales: | 54150
|  |  |  | 0% |  | Alimentación: | 0
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 149150
[6 empty] | Unitario Mano de Obra: | 18643.75
[6 empty] | Costo Directo por Unidad: | 378808.8
|  |  | 0% |  |  | Administracion y Gastos generales: | 0
[6 empty] | Sub Total: | 378808.8
|  |  | 0% |  |  | Utilidad e imprevisto: | 0
[6 empty] | PRECIO UNITARIO (CLP): | 378808.8
[6 empty] | PUC (CLP): | 373360.1909

## Micro Inv.
Proyecto: Análisis de Costos Unitarios de la componente de Electrificación y de Energías Renovables dentro de Proyectos de Riego
0
Version: 1.0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICRO INVERSORES
|  |  |  | Unidad: | kW | Rendimiento: | 8
|  |  |  | CLP/USD | 894.82 | Valor U.F: | 34817
|  |  |  | Región | Los Lagos | F_s | 0.70775
MATERIALES
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | P.U. | Total
|  | Micro Inversor On Grid 600W. Permite instalar hasta 2 paneles de 330Wp | Un | 1 | 0 | 268446 | 268446
[6 empty] | Total Materiales: | 268446
[6 empty] | Unitario Materiales: | 268446
EQUIPOS
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U. | Alq. Ó Dep. | Valor unitario
|  | Herramientas Menores | S.G. | 1 | 13422.3 |  | 13422.3
[6 empty] | Total Equipos: | 13422.3
[6 empty] | Unitario Equipos: | 1677.7875
MANO DE OBRA
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | Salario |  | Valor unitario
|  | Supervisor Electrico | Día | 0.25 | 40000 |  | 10000
|  | Maestro 1 | Día | 1 | 35000 |  | 35000
|  | Ayudante | Día | 2 | 25000 |  | 50000
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 95000
[6 empty] | Mano de Obra directa: | 95000
|  |  |  | 57% |  | Leyes Sociales: | 54150
|  |  |  | 0% |  | Alimentación: | 0
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 149150
[6 empty] | Unitario Mano de Obra: | 18643.75
[6 empty] | Costo Directo por Unidad: | 288767.5375
|  |  | 0% |  |  | Administracion y Gastos generales: | 0
[6 empty] | Sub Total: | 288767.5375
|  |  | 0% |  |  | Utilidad e imprevisto: | 0
[6 empty] | PRECIO UNITARIO (CLP): | 288767.5375
[6 empty] | PUC (CLP): | 283318.9284

## Pasillo Técnico
Proyecto: Análisis de Costos Unitarios de la componente de Electrificación y de Energías Renovables dentro de Proyectos de Riego
0
Version: 1.0
PASILLO TÉCNICO
|  |  |  | Unidad: | METRO | Rendimiento: | 1
|  |  |  | CLP/USD | 894.82 | Valor U.F: | 34817
|  |  |  | Región | Los Lagos | F_s | 0.70775
MATERIALES
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | P.U. | Total
|  | Pasillo Técnico Galvanizado 480X3000mm | Tira | 1 | 0.05 | 41173.6667 | 43232.35
|  | Cable De Acero Galvanizado 3/8" | metro | 1 |  | 2150 | 2150
[6 empty] | Total Materiales: | 45382.35
[6 empty] | Unitario Materiales: | 45382.35
EQUIPOS
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U. | Alq. Ó Dep. | Valor unitario
|  | Herramientas Menores | S.G. | 1 | 2269.1175 |  | 2269.1175
[6 empty] | Total Equipos: | 2269.1175
[6 empty] | Unitario Equipos: | 2269.1175
MANO DE OBRA
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | Salario |  | Valor unitario
|  | Supervisor Electrico | Día | 0.1 | 40000 |  | 4000
|  | Maestro 1 | Día | 0.2 | 35000 |  | 7000
|  | Ayudante | Día | 0.2 | 25000 |  | 5000
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 16000
[6 empty] | Mano de Obra directa: | 16000
|  |  |  | 57% |  | Leyes Sociales: | 9120
|  |  |  | 0% |  | Alimentación: | 0
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 25120
[6 empty] | Unitario Mano de Obra: | 25120
[6 empty] | Costo Directo por Unidad: | 72771.4675
|  |  | 0% |  |  | Administracion y Gastos generales: | 0
[6 empty] | Sub Total: | 72771.4675
|  |  | 0% |  |  | Utilidad e imprevisto: | 0
[6 empty] | PRECIO UNITARIO (CLP): | 72771.4675
[6 empty] | PUC (CLP): | 65430.1837

## Canalización DC
Proyecto: Análisis de Costos Unitarios de la componente de Electrificación y de Energías Renovables dentro de Proyectos de Riego
0
Version: 1.0
CANALIZACIÓN Y CABLEADO DC EN PARED
|  |  |  | Unidad: | METRO | Rendimiento: | 40
|  |  |  | CLP/USD | 894.82 | Valor U.F: | 34817
|  |  |  | Región | Los Lagos | F_s | 0.70775
MATERIALES
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | P.U. | Total
|  | Cond. H2Z2Z2-K 4mm2 Rojo | metro | 1 | 0.05 | 1150 | 1207.5
|  | Cond. H2Z2Z2-K 4mm2 Negro | metro | 1 | 0.05 | 1150 | 1207.5
|  | Abrazaderas Caddy 32mm | un | 0.7 | 0.05 | 340 | 249.9
|  | Tubería Acero Galvanizado 32mm 3M | tira | 0.35 | 0.05 | 29500 | 10841.25
[6 empty] | Total Materiales: | 13506.15
[6 empty] | Unitario Materiales: | 13506.15
EQUIPOS
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U. | Alq. Ó Dep. | Valor unitario
|  | Herramientas Menores | S.G. | 1 | 675.3075 |  | 675.3075
[6 empty] | Total Equipos: | 675.3075
[6 empty] | Unitario Equipos: | 16.8827
MANO DE OBRA
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | Salario |  | Valor unitario
|  | Supervisor Electrico | Día | 0.25 | 40000 |  | 10000
|  | Maestro 1 | Día | 1 | 35000 |  | 35000
|  | Ayudante | Día | 2 | 25000 |  | 50000
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 95000
[6 empty] | Mano de Obra directa: | 95000
|  |  |  | 57% |  | Leyes Sociales: | 54150
|  |  |  | 0% |  | Alimentación: | 0
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 149150
[6 empty] | Unitario Mano de Obra: | 3728.75
[6 empty] | Costo Directo por Unidad: | 17251.7827
|  |  | 0% |  |  | Administracion y Gastos generales: | 0
[6 empty] | Sub Total: | 17251.7827
|  |  | 0% |  |  | Utilidad e imprevisto: | 0
[6 empty] | PRECIO UNITARIO (CLP): | 17251.7827
[6 empty] | PUC (CLP): | 16162.0609

## Canalización DC Sot.
Proyecto: Análisis de Costos Unitarios de la componente de Electrificación y de Energías Renovables dentro de Proyectos de Riego
0
Version: 1.0
CANALIZACIÓN y CABLEADO DC SOTERRADO
|  |  |  | Unidad: | METRO | Rendimiento: | 40
|  |  |  | CLP/USD | 894.82 | Valor U.F: | 34817
|  |  |  | Región | Los Lagos | F_s | 0.70775
MATERIALES
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | P.U. | Total
|  | Cond. H2Z2Z2-K 4mm2 Rojo | metro | 1 | 0.05 | 1150 | 1207.5
|  | Cond. H2Z2Z2-K 4mm2 Negro | metro | 1 | 0.05 | 1150 | 1207.5
|  | PVC 32 mm 6 metros | Tira | 1.1666 | 0.05 | 6590 | 8072.2887
|  | Cámara plástica 40x40 | un | 0.333 | 0 | 2500 | 832.5
[6 empty] | Total Materiales: | 11319.7887
[6 empty] | Unitario Materiales: | 11319.7887
EQUIPOS
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U. | Alq. Ó Dep. | Valor unitario
|  | Zanjadora | día | 0.22222 | 400000 | 1 | 88888.8889
|  | Herramientas menores | S.G | 1 | 113.1979 | 1 | 113.1979
[6 empty] | Total Equipos: | 89002.0868
[6 empty] | Unitario Equipos: | 2225.0522
MANO DE OBRA
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | Salario |  | Valor unitario
|  | Supervisor Electrico | Dia | 0.5 | 40000 |  | 20000
|  | Maestro Electrico de 1A | Dia | 1 | 35000 |  | 35000
|  | Maestro Electrico de 2A | Dia | 1 | 30000 |  | 30000
|  | Ayudante | Dia | 1 | 25000 |  | 25000
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 110000
[6 empty] | Mano de Obra directa: | 110000
|  |  |  | 57% |  | Leyes Sociales: | 62700
|  |  |  | 0% |  | Alimentación: | 0
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 172700
[6 empty] | Unitario Mano de Obra: | 4317.5
[6 empty] | Costo Directo por Unidad: | 17862.3409
|  |  | 0% |  |  | Administracion y Gastos generales: | 0
[6 empty] | Sub Total: | 17862.3409
|  |  | 0% |  |  | Utilidad e imprevisto: | 0
[6 empty] | PRECIO UNITARIO (CLP): | 17862.3409
[6 empty] | PUC (CLP): | 16600.5577

## T. AC 1F 1-10kW
Proyecto: Análisis de Costos Unitarios de la componente de Electrificación y de Energías Renovables dentro de Proyectos de Riego
0
Version: 1.0
TABLERO AC 1F 1-10kW
|  |  |  | Unidad: | kW | Rendimiento: | 10
|  |  |  | CLP/USD | 894.82 | Valor U.F: | 34817
|  |  |  | Región | Los Lagos | F_s | 0.70775
Descripción: Se considera hasta 10kW
MATERIALES
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | P.U. | Total
|  | Interruptor diferencial Tipo A 2x40A | un | 0.125 | 0 | 51150 | 6393.75
|  | Interruptor termomagnético 2x40A | un | 0.25 | 0 | 17500 | 4375
|  | Barra Repartidora Bipolar 125A | un | 0.125 | 0 | 6500 | 812.5
|  | Tablero plástico IP65 18 puestos | un | 0.125 | 0 | 22200 | 2775
[6 empty] | Total Materiales: | 14356.25
[6 empty] | Unitario Materiales: | 14356.25
EQUIPOS
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U. | Alq. Ó Dep. | Valor unitario
|  | Herramientas Menores | S.G. | 1 | 717.8125 |  | 717.8125
[6 empty] | Total Equipos: | 717.8125
[6 empty] | Unitario Equipos: | 71.7812
MANO DE OBRA
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | Salario |  | Valor unitario
|  | Supervisor Electrico | Día | 0.25 | 40000 |  | 10000
|  | Maestro 1 | Día | 1 | 35000 |  | 35000
|  | Ayudante | Día | 2 | 25000 |  | 50000
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 95000
[6 empty] | Mano de Obra directa: | 95000
|  |  |  | 57% |  | Leyes Sociales: | 54150
|  |  |  | 0% |  | Alimentación: | 0
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 149150
[6 empty] | Unitario Mano de Obra: | 14915
[6 empty] | Costo Directo por Unidad: | 29343.0312
|  |  | 0% |  |  | Administracion y Gastos generales: | 0
[6 empty] | Sub Total: | 29343.0312
|  |  | 0% |  |  | Utilidad e imprevisto: | 0
[6 empty] | PRECIO UNITARIO (CLP): | 29343.0312
[6 empty] | PUC (CLP): | 24984.144

## T. AC 3F 8-50kVA
Proyecto: Análisis de Costos Unitarios de la componente de Electrificación y de Energías Renovables dentro de Proyectos de Riego
0
Version: 1.0
TABLERO AC 8-50kVA
|  |  |  | Unidad: | kVA | Rendimiento: | 6
|  |  |  | CLP/USD | 894.82 | Valor U.F: | 34817
|  |  |  | Región | Los Lagos | F_s | 0.70775
Descripción: Se considera hasta 50kVA con un inversor de 50kVA
MATERIALES
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | P.U. | Total
|  | Interruptor Diferencial 4x80 Tipo A | un | 0.02 | 0 | 250549.6 | 5010.992
|  | Interruptor termomagnético 4x80A | un | 0.02 | 0 | 241601.4 | 4832.028
|  | Gabinete 600x400 Ip65 c/contratapa | un | 0.02 | 0 | 93350 | 1867
|  | Repartidor Tetrapolar 125A | un | 0.02 | 0 | 45000 | 900
[6 empty] | Total Materiales: | 12610.02
[6 empty] | Unitario Materiales: | 12610.02
EQUIPOS
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U. | Alq. Ó Dep. | Valor unitario
|  | Herramientas Menores | S.G. | 1 | 630.501 |  | 630.501
[6 empty] | Total Equipos: | 630.501
[6 empty] | Unitario Equipos: | 105.0835
MANO DE OBRA
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | Salario |  | Valor unitario
|  | Supervisor Electrico | Día | 0.25 | 40000 |  | 10000
|  | Maestro 1 | Día | 1 | 35000 |  | 35000
|  | Ayudante | Día | 2 | 25000 |  | 50000
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 95000
[6 empty] | Mano de Obra directa: | 95000
|  |  |  | 57% |  | Leyes Sociales: | 54150
|  |  |  | 0% |  | Alimentación: | 0
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 149150
[6 empty] | Unitario Mano de Obra: | 24858.3333
[6 empty] | Costo Directo por Unidad: | 37573.4368
|  |  | 0% |  |  | Administracion y Gastos generales: | 0
[6 empty] | Sub Total: | 37573.4368
|  |  | 0% |  |  | Utilidad e imprevisto: | 0
[6 empty] | PRECIO UNITARIO (CLP): | 37573.4368
[6 empty] | PUC (CLP): | 30308.6247

## T. AC 3F 50-100kVA
Proyecto: Análisis de Costos Unitarios de la componente de Electrificación y de Energías Renovables dentro de Proyectos de Riego
0
Version: 1.0
TABLERO AC 3F 50-100kVA
|  |  |  | Unidad: | kVA | Rendimiento: | 5
|  |  |  | CLP/USD | 894.82 | Valor U.F: | 34817
|  |  |  | Región | Los Lagos | F_s | 0.70775
Descripción: Se considera hasta 100kVA
MATERIALES
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | P.U. | Total
|  | Relé Diferencial Fanox ELCR | un | 0.01 | 0 | 250549.6 | 2505.496
|  | Transformador corriente para relé | un | 0.01 | 0 | 235000 | 2350
|  | Interruptor termomagnético 4x150A | un | 0.01 | 0 | 545840.2 | 5458.402
|  | Gabinete 1800x600 Ip65 c/contratapa | un | 0.01 | 0 | 450000 | 4500
|  | Contactor 4x250A | un | 0.01 | 0 | 168150 | 1681.5
|  | Repartidor Tetrapolar 200A | un | 0.01 | 0 | 68500 | 685
[6 empty] | Total Materiales: | 14674.902
[6 empty] | Unitario Materiales: | 14674.902
EQUIPOS
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U. | Alq. Ó Dep. | Valor unitario
|  | Herramientas Menores | S.G. | 1 | 1467.4902 |  | 1467.4902
[6 empty] | Total Equipos: | 1467.4902
[6 empty] | Unitario Equipos: | 293.498
MANO DE OBRA
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | Salario |  | Valor unitario
|  | Supervisor Electrico | Día | 0.25 | 40000 |  | 10000
|  | Maestro 1 | Día | 1 | 35000 |  | 35000
|  | Ayudante | Día | 2 | 25000 |  | 50000
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 95000
[6 empty] | Mano de Obra directa: | 95000
|  |  |  | 57% |  | Leyes Sociales: | 54150
|  |  |  | 0% |  | Alimentación: | 0
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 149150
[6 empty] | Unitario Mano de Obra: | 29830
[6 empty] | Costo Directo por Unidad: | 44798.4
|  |  | 0% |  |  | Administracion y Gastos generales: | 0
[6 empty] | Sub Total: | 44798.4
|  |  | 0% |  |  | Utilidad e imprevisto: | 0
[6 empty] | PRECIO UNITARIO (CLP): | 44798.4
[6 empty] | PUC (CLP): | 36080.6255

## T. AC 3F 100-150kVA
Proyecto: Análisis de Costos Unitarios de la componente de Electrificación y de Energías Renovables dentro de Proyectos de Riego
0
Version: 1.0
TABLERO AC 3F 100-150 kVA
|  |  |  | Unidad: | kVA | Rendimiento: | 3
|  |  |  | CLP/USD | 894.82 | Valor U.F: | 34817
|  |  |  | Región | Los Lagos | F_s | 0.70775
Descripción: Se considera hasta 150kVA
MATERIALES
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | P.U. | Total
|  | Relé Diferencial Fanox ELCR | un | 0.0066667 | 0 | 250549.6 | 1670.3307
|  | Transformador corriente para relé | un | 0.0066667 | 0 | 235000 | 1566.6667
|  | Interruptor termomagnético 4x250A | un | 0.0066667 | 0 | 1073784 | 7158.56
|  | Gabinete 1800x600 Ip65 c/contratapa | un | 0.0066667 | 0 | 450000 | 3000
|  | Repartidor Tetrapolar 400A | un | 0.0066667 | 0 | 145000 | 966.6667
|  | Contactor 4x250A AC1 | un | 0.0066667 | 0 | 168150 | 1121
|  | Contactor 3x250A AC1 | un | 0.013333 | 0 | 168150 | 2242
[6 empty] | Total Materiales: | 17725.224
[6 empty] | Unitario Materiales: | 17725.224
EQUIPOS
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U. | Alq. Ó Dep. | Valor unitario
|  | Herramientas Menores | S.G. | 1 | 886.2612 |  | 886.2612
[6 empty] | Total Equipos: | 886.2612
[6 empty] | Unitario Equipos: | 295.4204
MANO DE OBRA
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | Salario |  | Valor unitario
|  | Supervisor Electrico | Día | 0.25 | 40000 |  | 10000
|  | Maestro 1 | Día | 1 | 35000 |  | 35000
|  | Ayudante | Día | 2 | 25000 |  | 50000
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 95000
[6 empty] | Mano de Obra directa: | 95000
|  |  |  | 57% |  | Leyes Sociales: | 54150
|  |  |  | 0% |  | Alimentación: | 0
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 149150
[6 empty] | Unitario Mano de Obra: | 49716.6667
[6 empty] | Costo Directo por Unidad: | 67737.3111
|  |  | 0% |  |  | Administracion y Gastos generales: | 0
[6 empty] | Sub Total: | 67737.3111
|  |  | 0% |  |  | Utilidad e imprevisto: | 0
[6 empty] | PRECIO UNITARIO (CLP): | 67737.3111
[6 empty] | PUC (CLP): | 53207.6869

## T. AC 3F 150-200kVA
Proyecto: Análisis de Costos Unitarios de la componente de Electrificación y de Energías Renovables dentro de Proyectos de Riego
0
Version: 1.0
TABLERO AC 3F 150-200 kVA
|  |  |  | Unidad: | kVA | Rendimiento: | 3
|  |  |  | CLP/USD | 894.82 | Valor U.F: | 34817
|  |  |  | Región | Los Lagos | F_s | 0.70775
Descripción: Se considera hasta 200kVA con 4 inversores de 50kVA
MATERIALES
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | P.U. | Total
|  | Relé Diferencial Fanox ELCR | un | 0.005 | 0 | 250549.6 | 1252.748
|  | Transformador corriente para relé | un | 0.005 | 0 | 235000 | 1175
|  | Interruptor termomagnético 4x300A | un | 0.005 | 0 | 1879122 | 9395.61
|  | Gabinete 2000x800 Ip65 c/contratapa | un | 0.005 | 0 | 500000 | 2500
|  | Repartidor Tetrapolar 400A | un | 0.005 | 0 | 145000 | 725
|  | Contactor 4x300A | un | 0.005 | 0 | 188500 | 942.5
|  | Contactor 3x300A | un | 0.01 | 0 | 188500 | 1885
[6 empty] | Total Materiales: | 15448.11
[6 empty] | Unitario Materiales: | 15448.11
EQUIPOS
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U. | Alq. Ó Dep. | Valor unitario
|  | Herramientas Menores | S.G. | 1 | 1544.811 |  | 1544.811
[6 empty] | Total Equipos: | 1544.811
[6 empty] | Unitario Equipos: | 514.937
MANO DE OBRA
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | Salario |  | Valor unitario
|  | Supervisor Electrico | Día | 0.25 | 40000 |  | 10000
|  | Maestro 1 | Día | 1 | 35000 |  | 35000
|  | Ayudante | Día | 2 | 25000 |  | 50000
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 95000
[6 empty] | Mano de Obra directa: | 95000
|  |  |  | 57% |  | Leyes Sociales: | 54150
|  |  |  | 0% |  | Alimentación: | 0
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 149150
[6 empty] | Unitario Mano de Obra: | 49716.6667
[6 empty] | Costo Directo por Unidad: | 65679.7137
|  |  | 0% |  |  | Administracion y Gastos generales: | 0
[6 empty] | Sub Total: | 65679.7137
|  |  | 0% |  |  | Utilidad e imprevisto: | 0
[6 empty] | PRECIO UNITARIO (CLP): | 65679.7137
[6 empty] | PUC (CLP): | 51150.0895

## T. AC 3F 200-300kVA
Proyecto: Análisis de Costos Unitarios de la componente de Electrificación y de Energías Renovables dentro de Proyectos de Riego
0
Version: 1.0
TABLERO AC 3F 200-300 kVA
|  |  |  | Unidad: | kVA | Rendimiento: | 1
|  |  |  | CLP/USD | 894.82 | Valor U.F: | 34817
|  |  |  | Región | Los Lagos | F_s | 0.70775
Descripción: Se considera hasta 300kVA
MATERIALES
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | P.U. | Total
|  | Relé Diferencial Fanox ELCR | un | 0.003 | 0 | 250549.6 | 751.6488
|  | Transformador corriente para relé | un | 0.003 | 0 | 235000 | 705
|  | Interruptor termomagnético 4x450A | un | 0.003 | 0 | 1879122 | 5637.366
|  | Gabinete 2000x1200 Ip65 c/contratapa | un | 0.003 | 0 | 800000 | 2400
|  | Repartidor Tetrapolar 500A | un | 0.003 | 0 | 244500 | 733.5
|  | Contactor 3x450A | un | 0.0066667 | 0 | 801037 | 5340.2467
|  | Contactor 4x450A | un | 0.003 | 0 | 1649371 | 4948.113
[6 empty] | Total Materiales: | 20515.8745
[6 empty] | Unitario Materiales: | 20515.8745
EQUIPOS
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U. | Alq. Ó Dep. | Valor unitario
|  | Herramientas Menores | S.G. | 1 | 1025.7937 | 1 | 1025.7937
[6 empty] | Total Equipos: | 1025.7937
[6 empty] | Unitario Equipos: | 1025.7937
MANO DE OBRA
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | Salario |  | Valor unitario
|  | Supervisor Electrico | Día | 0.25 | 40000 |  | 10000
|  | Maestro 1 | Día | 1 | 35000 |  | 35000
|  | Ayudante | Día | 2 | 25000 |  | 50000
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 95000
[6 empty] | Mano de Obra directa: | 95000
|  |  |  | 57% |  | Leyes Sociales: | 54150
|  |  |  | 0% |  | Alimentación: | 0
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 149150
[6 empty] | Unitario Mano de Obra: | 149150
[6 empty] | Costo Directo por Unidad: | 170691.6682
|  |  | 0% |  |  | Administracion y Gastos generales: | 0
[6 empty] | Sub Total: | 170691.6682
|  |  | 0% |  |  | Utilidad e imprevisto: | 0
[6 empty] | PRECIO UNITARIO (CLP): | 170691.6682
[6 empty] | PUC (CLP): | 127102.7957

## P. RI
Proyecto: Análisis de Costos Unitarios de la componente de Electrificación y de Energías Renovables dentro de Proyectos de Riego
0
Version: 1.0
PROTECCIÓN RI
|  |  |  | Unidad: | UNIDAD | Rendimiento: | 6
|  |  |  | CLP/USD | 894.82 | Valor U.F: | 34817
|  |  |  | Región | Maule | F_s | 0.70775
MATERIALES
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | P.U. | Total
|  | Protección RI Bender | UN | 1 | 0 | 581633 | 581633
|  | Tablero IP65 500x400x250mm Ip65 | UN | 1 | 0 | 69800 | 69800
|  | Interruptor termomágnetico 1x2A | UN | 4 | 0 | 7500 | 30000
[6 empty] | Total Materiales: | 681433
[6 empty] | Unitario Materiales: | 681433
EQUIPOS
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U. | Alq. Ó Dep. | Valor unitario
|  | Herramientas Menores | S.G. | 1 | 34071.65 | 1 | 34071.65
[6 empty] | Total Equipos: | 34071.65
[6 empty] | Unitario Equipos: | 5678.6083
MANO DE OBRA
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | Salario |  | Valor unitario
|  | Supervisor Electrico | Día | 0.25 | 40000 |  | 10000
|  | Maestro 1 | Día | 1 | 35000 |  | 35000
|  | Ayudante | Día | 2 | 25000 |  | 50000
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 95000
[6 empty] | Mano de Obra directa: | 95000
|  |  |  | 57% |  | Leyes Sociales: | 54150
|  |  |  | 0% |  | Alimentación: | 0
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 149150
[6 empty] | Unitario Mano de Obra: | 24858.3333
[6 empty] | Costo Directo por Unidad: | 711969.9417
|  |  | 0% |  |  | Administracion y Gastos generales: | 0
[6 empty] | Sub Total: | 711969.9417
|  |  | 0% |  |  | Utilidad e imprevisto: | 0
[6 empty] | PRECIO UNITARIO (CLP): | 711969.9417
[6 empty] | PUC (CLP): | 704705.1296

## C. RI
Proyecto: Análisis de Costos Unitarios de la componente de Electrificación y de Energías Renovables dentro de Proyectos de Riego
0
Version: 1.0
CANALIZACIÓN PARA PROTECCIÓN RI
|  |  |  | Unidad: | METRO | Rendimiento: | 120
|  |  |  | CLP/USD | 894.82 | Valor U.F: | 34817
|  |  |  | Región | Los Lagos | F_s | 0.70775
Descripción: Se considera 2 postes existentes
MATERIALES
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | P.U. | Total
|  | Grampa retención | UN | 0.15 | 0 | 2990 | 448.5
|  | Cordón RV-k 7x14 AWG o Coviflex RV-K | M | 1 | 0.05 | 2237.05 | 2348.9025
[6 empty] | Total Materiales: | 2797.4025
[6 empty] | Unitario Materiales: | 2797.4025
EQUIPOS
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U. | Alq. Ó Dep. | Valor unitario
|  | Herramientas Menores | S.G. | 1 | 139.8701 | 1 | 139.8701
[6 empty] | Total Equipos: | 139.8701
[6 empty] | Unitario Equipos: | 1.1656
MANO DE OBRA
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | Salario |  | Valor unitario
|  | Supervisor Electrico | Día | 0.25 | 40000 |  | 10000
|  | Maestro 1 | Día | 1 | 35000 |  | 35000
|  | Ayudante | Día | 2 | 25000 |  | 50000
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 95000
[6 empty] | Mano de Obra directa: | 95000
|  |  |  | 57% |  | Leyes Sociales: | 54150
|  |  |  | 0% |  | Alimentación: | 0
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 149150
[6 empty] | Unitario Mano de Obra: | 1242.9167
[6 empty] | Costo Directo por Unidad: | 4041.4848
|  |  | 0% |  |  | Administracion y Gastos generales: | 0
[6 empty] | Sub Total: | 4041.4848
|  |  | 0% |  |  | Utilidad e imprevisto: | 0
[6 empty] | PRECIO UNITARIO (CLP): | 4041.4848
[6 empty] | PUC (CLP): | 3678.2441

## C. RI SO
Proyecto: Análisis de Costos Unitarios de la componente de Electrificación y de Energías Renovables dentro de Proyectos de Riego
0
Version: 1.0
CANALIZACIÓN SOTERRADA PARA PROTECCIÓN RI
|  |  |  | Unidad: | METROS | Rendimiento: | 100
|  |  |  | CLP/USD | 894.82 | Valor U.F: | 34817
|  |  |  | Región | Los Lagos | F_s | 0.70775
MATERIALES
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | P.U. | Total
|  | PVC 32 mm 6 metros | Tira | 0.18 | 0.05 | 6590 | 1246
|  | Camara plástica 40x40mm | Unidad | 0.04 | 0 | 27990 | 1120
|  | Cordón RV-k 7x14 AWG o Coviflex RV-K | M | 1 | 0.05 | 2237.05 | 2924
[6 empty] | Total Materiales: | 5290
[6 empty] | Unitario Materiales: | 5290
EQUIPOS
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U. | Alq. Ó Dep. | Valor unitario
|  | Zanjadora | día | 0.22222 | 400000 | 1 | 88888.8889
|  | Herramientas menores | S.G | 1 | 52.9 | 1 | 52.9
[6 empty] | Total Equipos: | 88941.7889
[6 empty] | Unitario Equipos: | 889.4179
MANO DE OBRA
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | Salario |  | Valor unitario
|  | Supervisor Electrico | Dia | 0.5 | 40000 |  | 20000
|  | Maestro Electrico de 1A | Dia | 1 | 35000 |  | 35000
|  | Maestro Electrico de 2A | Dia | 1 | 30000 |  | 30000
|  | Ayudante | Dia | 1 | 25000 |  | 25000
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 110000
[6 empty] | Mano de Obra directa: | 110000
|  |  |  | 57% |  | Leyes Sociales: | 62700
|  |  |  | 0% |  | Alimentación: | 0
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 172700
[6 empty] | Unitario Mano de Obra: | 1727
[6 empty] | Costo Directo por Unidad: | 7906.4179
|  |  | 0% |  |  | Administracion y Gastos generales: | 0
[6 empty] | Sub Total: | 7906.4179
|  |  | 0% |  |  | Utilidad e imprevisto: | 0
[6 empty] | PRECIO UNITARIO (CLP): | 7906.4179
[6 empty] | PUC (CLP): | 7401.7046

## Medición 1 F
Proyecto: Análisis de Costos Unitarios de la componente de Electrificación y de Energías Renovables dentro de Proyectos de Riego
0
Version: 1.0
MEDICIÓN BIDIRECCIONAL MONOFÁSICA EN POSTE
|  |  |  | Unidad: | UNIDAD | Rendimiento: | 1
|  |  |  | CLP/USD | 894.82 | Valor U.F: | 34817
|  |  |  | Región | Los Lagos | F_s | 0.70775
MATERIALES
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | P.U. | Total
|  | Medidor Monofásico | un | 1 | 0 | 85007.9 | 85007.9
|  | Poste Metálico 75x75MMx6M | un | 1 | 0 | 71585.6 | 71585.6
|  | Camarilla registro PVC 110mm | un | 2 | 0 | 2950 | 5900 | FC : Utilización de poste metálico
|  | Conductor THHN Verde 8AWG | m | 6 | 0.05 | 1459 | 9191.7
|  | Conductor THHN Blanco 8AWG | m | 6 | 0.05 | 1459 | 9191.7 | Si se instalará medidor en Fachada, no se necesita instalar poste metálico
|  | Hormigón preparado 25 kg | saco | 3 | 0 | 4590 | 13770
|  | Int. Termomagnetico Curva B 40A | un | 1 | 0 | 18900 | 18900
|  | Barra copperweld 5/8 1.5 m | un | 2 | 0 | 8535 | 17070
[6 empty] | Total Materiales: | 230616.9
[6 empty] | Unitario Materiales: | 230616.9 | Total con Poste |  | Total Sin Poste
EQUIPOS | [7 empty] | 341174.569 |  | 269588.969
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U. | Alq. Ó Dep. | Valor unitario
|  | Herramientas menores | S.G | 1 | 2306.169 | 1 | 2306.169
[6 empty] | Total Equipos: | 2306.169
[6 empty] | Unitario Equipos: | 2306.169 | FC: | 0.79018
MANO DE OBRA
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | Salario |  | Valor unitario
|  | Supervisor Electrico | Dia | 0.13 | 40000 |  | 5200
|  | Maestro Electrico de 1A | Dia | 0.25 | 35000 |  | 8750
|  | Maestro Electrico de 2A | Dia | 1 | 30000 |  | 30000
|  | Ayudante | Dia | 1 | 25000 |  | 25000
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 68950
[6 empty] | Mano de Obra directa: | 68950
|  |  |  | 57% |  | Leyes Sociales: | 39301.5
|  |  |  | 0% |  | Alimentación: | 0
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 108251.5
[6 empty] | Unitario Mano de Obra: | 108251.5
[6 empty] | Costo Directo por Unidad: | 341174.569
|  |  | 0% |  |  | Administracion y Gastos generales: | 0
[6 empty] | Sub Total: | 341174.569
|  |  | 0% |  |  | Utilidad e imprevisto: | 0
[6 empty] | PRECIO UNITARIO (CLP): | 341174.569
[6 empty] | PUC (CLP): | 309538.2242

## Medidor Bidireccional 3F
Proyecto: Análisis de Costos Unitarios de la componente de Electrificación y de Energías Renovables dentro de Proyectos de Riego
0
Version: 1.0
MEDIDOR BIDIRECCIONAL TRIFÁSICO
|  |  |  | Unidad: | UNIDAD | Rendimiento: | 1
|  |  |  | CLP/USD | 894.82 | Valor U.F: | 34817
|  |  |  | Región | Los Lagos | F_s | 0.70775
MATERIALES
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | P.U. | Total
|  | Medidor Trifásico Electronico | un | 1 | 0 | 380298.5 | 380000
[6 empty] | Total Materiales: | 380000
[6 empty] | Unitario Materiales: | 380000
EQUIPOS
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U. | Alq. Ó Dep. | Valor unitario
|  | Herramientas menores | S.G | 1 | 3800 | 1 | 3800
[6 empty] | Total Equipos: | 3800
[6 empty] | Unitario Equipos: | 3800
MANO DE OBRA
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | Salario |  | Valor unitario
|  | Supervisor Electrico | Dia | 0.055556 | 40000 |  | 2222.2222
|  | Maestro Electrico de 1A | Dia | 0.11111 | 35000 |  | 3888.8889
|  | Maestro Electrico de 2A | Dia |  | 30000 |  | 0
|  | Ayudante | Dia |  | 25000 |  | 0
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 6111.1111
[6 empty] | Mano de Obra directa: | 6111.1111
|  |  |  | 57% |  | Leyes Sociales: | 3483.3333
|  |  |  | 0% |  | Alimentación: | 0
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 9594.4444
[6 empty] | Unitario Mano de Obra: | 9594.4444
[6 empty] | Costo Directo por Unidad: | 393394.4444
|  |  | 0% |  |  | Administracion y Gastos generales: | 0
[6 empty] | Sub Total: | 393394.4444
|  |  | 0% |  |  | Utilidad e imprevisto: | 0
[6 empty] | PRECIO UNITARIO (CLP): | 393394.4444
[6 empty] | PUC (CLP): | 390590.4819

## Medidor Bidireccional 1F
Proyecto: Análisis de Costos Unitarios de la componente de Electrificación y de Energías Renovables dentro de Proyectos de Riego
0
Version: 1.0
MEDIDOR BIDIRECCIONAL MONOFÁSICO
|  |  |  | Unidad: | UNIDAD | Rendimiento: | 1
|  |  |  | CLP/USD | 894.82 | Valor U.F: | 34817
|  |  |  | Región | Los Lagos | F_s | 0.70775
MATERIALES
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | P.U. | Total
|  | Medidor Monofásico | un | 1 | 0 | 85007.9 | 85007.9
[6 empty] | Total Materiales: | 85007.9
[6 empty] | Unitario Materiales: | 85007.9
EQUIPOS
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U. | Alq. Ó Dep. | Valor unitario
|  | Herramientas menores | S.G | 1 | 850.079 | 1 | 850.079
[6 empty] | Total Equipos: | 850.079
[6 empty] | Unitario Equipos: | 850.079
MANO DE OBRA
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | Salario |  | Valor unitario
|  | Supervisor Electrico | Dia | 0.055556 | 40000 |  | 2222.2222
|  | Maestro Electrico de 1A | Dia | 0.11111 | 35000 |  | 3888.8889
|  | Maestro Electrico de 2A | Dia |  | 30000 |  | 0
|  | Ayudante | Dia |  | 25000 |  | 0
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 6111.1111
[6 empty] | Mano de Obra directa: | 6111.1111
|  |  |  | 57% |  | Leyes Sociales: | 3483.3333
|  |  |  | 0% |  | Alimentación: | 0
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 9594.4444
[6 empty] | Unitario Mano de Obra: | 9594.4444
[6 empty] | Costo Directo por Unidad: | 95452.4234
|  |  | 0% |  |  | Administracion y Gastos generales: | 0
[6 empty] | Sub Total: | 95452.4234
|  |  | 0% |  |  | Utilidad e imprevisto: | 0
[6 empty] | PRECIO UNITARIO (CLP): | 95452.4234
[6 empty] | PUC (CLP): | 92648.4609

## MEDICIÓN 3F DIRECTA
Proyecto: Análisis de Costos Unitarios de la componente de Electrificación y de Energías Renovables dentro de Proyectos de Riego
0
Version: 1.0
MEDICIÓN BIDIRECCIONAL TRIFÁSICA DIRECTA EN POSTE
|  |  |  | Unidad: | UNIDAD | Rendimiento: | 1
|  |  |  | CLP/USD | 894.82 | Valor U.F: | 34817
|  |  |  | Región | Los Lagos | F_s | 0.70775
MATERIALES
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | P.U. | Total
|  | Tablero para empalme (Caja/m.EPM 55x50x27cm Dfo c/cop.1 BSP) | un | 1 | 0 | 250000 | 250000
|  | Medidor 3F directo | un | 1 | 0 | 378570 | 378570 | FC : Utilización de poste metálico
|  | Poste metálico 8mt 100x100 | un | 1 | 0 | 62000 | 62000
|  | Riel unistrut 42x42 | m | 4 | 0 | 36000 | 144000 | Si se instalará medidor en Fachada, no se necesita instalar poste metálico
|  | Riel Din zincado | m | 0.13 | 0.05 | 2500 | 341
|  | Bornes conexión | un | 1 | 0 | 643 | 643
|  | Interruptor Termomagnético 4P 100A | un | 1 | 0 | 69990 | 69990
|  | Perno Tca Hex 1/2"x10"x6" | un | 4 | 0.05 | 680 | 2856
|  | Golilla 40x40x5 mm | un | 8 | 0.05 | 233 | 1957 | Total con Poste |  | Total Sin Poste
|  | Golilla Presion 22x4mm 1/2 | un | 4 | 0.05 | 54 | 227
|  | Tornillo Aut. Perf. Framer | un | 15 | 0.05 | 20 | 315 | 1101992.345 |  | 1039992.345
|  | Hormigón preparado 25 kg | saco | 3 | 0 | 4590 | 13770
[6 empty] | Total Materiales: | 924669
[6 empty] | Unitario Materiales: | 924669
[8 empty] | FC: | 0.94374
EQUIPOS
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U. | Alq. Ó Dep. | Valor unitario
|  | Herramientas menores | S.G | 1 | 4623.345 | 1 | 4623.345
[6 empty] | Total Equipos: | 4623.345
[6 empty] | Unitario Equipos: | 4623.345
MANO DE OBRA
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | Salario |  | Valor unitario
|  | Supervisor Electrico | Dia | 0.5 | 40000 |  | 20000
|  | Maestro Electrico de 1A | Dia | 1 | 35000 |  | 35000
|  | Maestro Electrico de 2A | Dia | 1 | 30000 |  | 30000
|  | Ayudante | Dia | 1 | 25000 |  | 25000
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 110000
[6 empty] | Mano de Obra directa: | 110000
|  |  |  | 57% |  | Leyes Sociales: | 62700
|  |  |  | 0% |  | Alimentación: | 0
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 172700
[6 empty] | Unitario Mano de Obra: | 172700
[6 empty] | Costo Directo por Unidad: | 1101992.345
|  |  | 0% |  |  | Administracion y Gastos generales: | 0
[6 empty] | Sub Total: | 1101992.345
|  |  | 0% |  |  | Utilidad e imprevisto: | 0
[6 empty] | PRECIO UNITARIO (CLP): | 1101992.345
[6 empty] | PUC (CLP): | 1051521.0189

## MEDICIÓN 3F INDIRECTA
Proyecto: Análisis de Costos Unitarios de la componente de Electrificación y de Energías Renovables dentro de Proyectos de Riego
0
Version: 1.0
MEDICIÓN BIDIRECCIONAL TRIFÁSICA INDIRECTA
|  |  |  | Unidad: | UNIDAD | Rendimiento: | 1
|  |  |  | CLP/USD | 894.82 | Valor U.F: | 34817
|  |  |  | Región | Los Lagos | F_s | 0.70775
Descripción: Incluye Equipo compacto de Medida (ECM)
MATERIALES
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | P.U. | Total
|  | Poste Hormigón armado 10m | un | 1 | 0 | 209430 | 209430
|  | Aislador faldillas de goma siliconada para suspension 25 Kv. | un | 6 | 0 | 47100 | 282600
|  | Cruceta L 65 x 65 x 6 x 2.400 m/m., Tm-G120-1 | un | 2 | 0 | 58400 | 116800
|  | Diagonal 5 x 32 x 900 m/m., Tm-G121-1 | un | 4 | 0 | 6220 | 24880
|  | Cable Cu duro Des 2AWG | mt | 12 | 0.05 | 4846 | 61060
|  | ECM 3 elementos | un | 1 | 0 | 2326532 | 2280000
|  | Cable Cu Rvk 7x14AWG | mt | 10 | 0 | 22300 | 223000
|  | Cañería Fe Galv Diam 1" 6m | tira | 1 | 0.05 | 22600 | 23730
|  | Perno Tca Hex 5/8x9"x6" | un | 4 | 0.05 | 1747 | 7337
|  | Golilla Pres 27x4,5 5/8 | un | 4 | 0.05 | 79 | 332
|  | Fijación Taco Mad 1/2x12" cañ 1" | un | 1 | 0 | 5172 | 5172
|  | Perno Tca Hex 1/2"x12"x7" | un | 4 | 0 | 2089 | 8356
|  | Golilla Pres 22x4" 1/2 | un | 6 | 0.05 | 54 | 340
|  | Golilla Red Pl 28,5x2,5mm Pno 1/2" | un | 4 | 0.05 | 66 | 277
|  | Caja EPM 55x50x27 c/cop 1" | un | 1 | 0 | 245000 | 245000
|  | Medidor 3F indirecto 2,5(20)A 50Hz | un | 1 | 0 | 514500 | 514500
|  | Fijación 1/2"x5 1/2" Cañ 1/2" | un | 1 | 0 | 1674 | 1674
|  | Pletina Fij Toma-tierra 150x50x8 | un | 2 | 0 | 2754 | 5508
|  | Cañería Fe Galv Diam 1/2" 6mt | tira | 2 | 0.05 | 3618 | 7598
|  | Candado Tubo Diam Unica | un | 1 | 0 | 4127 | 4127
|  | Placa conexión 3P 250V | un | 1 | 0 | 149700 | 149700
|  | Conduit Flex Met PVC 1" | un | 2 | 0.05 | 7267 | 15261
|  | Conector Recto 1" | un | 2 | 0 | 3784 | 7568
|  | Perno Tca Hex 1/2x1 1/2x1/2" | un | 2 | 0 | 318 | 636
|  | Espiga Cruc Met 3/4x200 | un | 3 | 0 | 7967 | 23901
|  | Aislador Polim Espiga | un | 3 | 0 | 15900 | 47700
|  | Alambre Cu Bl Des 10AWG | kg | 0.36 | 0 | 19914 | 7169
|  | Cobertor para MT clase 25 kV | un | 3 | 0 | 18093 | 54279
|  | Amarra plas uv 7,6x360mm | un | 20 | 0 | 100 | 2000
|  | Cable cu duro Des 3AWG | mt | 15 | 0.05 | 3881 | 61126
|  | Terminal Cu Paleta 2AWG | un | 1 | 0.05 | 451 | 474
|  | Terminal ojo 14-16AWG | un | 30 | 0 | 315 | 9450
|  | Cable CU THHN 14 AWG Bc | mt | 1 | 0.05 | 290 | 305
|  | Cable CU THHN 14 AWG Ve | mt | 1 | 0.05 | 290 | 305
|  | Cable CU THHN 14 AWG Az | mt | 1 | 0.05 | 290 | 305
|  | Cable CU THHN 14 AWG Rj | mt | 1 | 0.05 | 290 | 305
|  | Cable CU THHN 14 AWG Ne | mt | 1 | 0.05 | 290 | 305
|  | Conector Vise al 4,1-10,6 Derivación Al o Cu | un | 9 | 0 | 13780 | 124020
|  | Manta aislante Pad 2230;25kV 0,2x3M | un | 1 | 0.05 | 111441 | 117013
|  | Kit conector estribo N°2AWG | un | 3 | 0 | 11300 | 33900
[6 empty] | Total Materiales: | 4677443
[6 empty] | Unitario Materiales: | 4677443
EQUIPOS
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U. | Alq. Ó Dep. | Valor unitario
|  | Herramientas menores | S.G | 1 | 23387.215 | 1 | 23387.215
[6 empty] | Total Equipos: | 23387.215
[6 empty] | Unitario Equipos: | 23387.215
MANO DE OBRA
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | Salario |  | Valor unitario
|  | Supervisor Electrico | Dia | 0.5 | 40000 |  | 20000
|  | Maestro Electrico de 1A | Dia | 1 | 35000 |  | 35000
|  | Maestro Electrico de 2A | Dia | 1 | 30000 |  | 30000
|  | Ayudante | Dia | 1 | 25000 |  | 25000
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 110000
[6 empty] | Mano de Obra directa: | 110000
|  |  |  | 57% |  | Leyes Sociales: | 62700
|  |  |  | 0% |  | Alimentación: | 0
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 172700
[6 empty] | Unitario Mano de Obra: | 172700
[6 empty] | Costo Directo por Unidad: | 4873530.215
|  |  | 0% |  |  | Administracion y Gastos generales: | 0
[6 empty] | Sub Total: | 4873530.215
|  |  | 0% |  |  | Utilidad e imprevisto: | 0
[6 empty] | PRECIO UNITARIO (CLP): | 4873530.215
[6 empty] | PUC (CLP): | 4823058.8889

## MEDICIÓN 3F Semi directa
Proyecto: Análisis de Costos Unitarios de la componente de Electrificación y de Energías Renovables dentro de Proyectos de Riego
0
Version: 1.0
MEDICIÓN BIDIRECCIONAL TRIFÁSICA SEMI-DIRECTA
|  |  |  | Unidad: | UNIDAD | Rendimiento: | 1
|  |  |  | CLP/USD | 894.82 | Valor U.F: | 34817
|  |  |  | Región | Los Lagos | F_s | 0.70775
MATERIALES
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | P.U. | Total
|  | Amarra Plástica 7,6x360mm | un | 14 | 0 | 100 | 1400
|  | Tornillo Autoperforante Framer | un | 24 | 0 | 35 | 840
|  | Medidor Trifásico Electronico | un | 1 | 0 | 380000 | 380000
|  | Riel Din zincado | metro | 0.13 | 0.05 | 2500 | 341
|  | Bornes conexión | un | 1 | 0 | 3990 | 3990
|  | Perno Tca Hex. 1/2"x10"x6" | un | 4 | 0 | 1609 | 6436
|  | Golilla 40x40x5 | un | 8 | 0.05 | 233 | 1957
|  | Golilla Pres 22x4mm x 1/2 | un | 4 | 0.05 | 54 | 227
|  | Transformadores de corriente 200/5 con Certificado | un | 3 | 0 | 48500 | 56400
|  | Interruptor Termomagnético 4x160A | un | 1 | 0 | 262654 | 262654
|  | Tablero para empalme (Caja/m.EPM 55x50x27cm Dfo c/cop.1 BSP) | un | 1 | 0 | 250000 | 250000
|  | Placa conexión y accesorios 3P 250V | un | 1 | 0 | 149800 | 149800
|  | Cable Cu BL Ais THHN 12AWG AZ | metro | 2.5 | 0 | 450 | 1125
|  | Cable Cu BL Ais THHN 12AWG Ne | metro | 2.5 | 0 | 450 | 1125
|  | Cable Cu BL Ais THHN 12AWG Roj | metro | 2.5 | 0 | 450 | 1125
|  | Conector tipo Argolla 12AWG | un | 22 | 0 | 420 | 9240
|  | Cable Cu BL Ais THHN 12AWG Blan | metro | 2.5 | 0 | 450 | 1125
[6 empty] | Total Materiales: | 1127785
[6 empty] | Unitario Materiales: | 1127785
EQUIPOS
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | P.U. | Alq. Ó Dep. | Valor unitario
|  | Herramientas menores | S.G | 1 | 5638.925 | 1 | 5638.925
[6 empty] | Total Equipos: | 5638.925
[6 empty] | Unitario Equipos: | 5638.925
MANO DE OBRA
| Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | Salario |  | Valor unitario
|  | Supervisor Electrico | Dia | 0.5 | 40000 |  | 20000
|  | Maestro Electrico de 1A | Dia | 1 | 35000 |  | 35000
|  | Maestro Electrico de 2A | Dia | 1 | 30000 |  | 30000
|  | Ayudante | Dia | 1 | 25000 |  | 25000
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 110000
[6 empty] | Mano de Obra directa: | 110000
|  |  |  | 57% |  | Leyes Sociales: | 62700
|  |  |  | 0% |  | Alimentación: | 0
[6 empty] | Total Mano de Obra: | 172700
[6 empty] | Unitario Mano de Obra: | 172700
[6 empty] | Costo Directo por Unidad: | 1306123.925
|  |  | 0% |  |  | Administracion y Gastos generales: | 0
[6 empty] | Sub Total: | 1306123.925
|  |  | 0% |  |  | Utilidad e imprevisto: | 0
[6 empty] | PRECIO UNITARIO (CLP): | 1306123.925
[6 empty] | PUC (CLP): | 1255652.5989

## Factor Socioeconómico
# | Región | Índice | F_s | Resultados Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2021 - Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
XV | Arica y Parinacota | 582.6 | 0.74644
I | Tarapacá | 672.1 | 0.86111
II | Antofagasta | 765.3 | 0.98053
III | Atacama | 649.9 | 0.83267
IV | Coquimbo | 603.1 | 0.77271
V | Valparaíso | 601.4 | 0.77053
RM | Metropolitana | 780.5 | 1
VI | O'Higgins | 567.7 | 0.72735
VII | Maule | 534.3 | 0.68456
XVI | Ñuble | 543.8 | 0.69673
VIII | Biobío | 574.9 | 0.73658
IX | La Araucanía | 533.9 | 0.68405
XIV | Los Ríos | 576.4 | 0.7385
X | Los Lagos | 552.4 | 0.70775
XI | Aysén | 749 | 0.95964
XII | Magallanes | 844.3 | 1.0817